## Calculos
MOTOR |  | TRANSFORMADOR |  | CAÍDA DE TENSIÓN |  | SELECCIÓN DEL CONDUCTOR
HP | 150 | KVA | 150 | Distancia | 200 | Distancia | 80
Voltaje | 440 | Voltaje primario | 33 | Intensidad de corriente | 70 | Intensidad de corriente | 70
Factor de potencia | 0.9 | Voltaje secundario | 440 | Voltaje | 220 | Voltaje | 220
Eficiencia | 93% | Tipo | Trifásico | Resistividad | 0.0172 | Resistividad | 0.0282
Tipo de motor | Trifásico |  |  | Sección transversal del cable | 67.43 | Caída de tensión permitida | 5%
|  |  |  | Tipo | Trifásico | Tipo | Trifásico
Resultado: |  | Resultado:
Carga del motor | 111.9 | Carga | 135 | Resultado: |  | Resultado:
Amperaje | 175.4301 | Amperaje primario | 2.6244 | Caída de tensión | 6.1852 | Sección transversal mínima del cable: | 31.0815
Protección (115%) | 202 | Fusible | 4 | Caída de tensión (%) | 2.811%
|  | Fusible máximo | 8
|  | Amperaje secundario | 196.8297
|  | Interruptor | 300
App Cálculos eléctricos Nom 2012 |  | DATOS IMPORTANTES |  | CAÍDA DE TENSIÓN |  | SELECCIÓN DEL CONDUCTOR
|  | Resistividad del cobre: | 0.0172 | Distancia | 1000 | Distancia | 200
|  |  |  | Carga (Watts) | 10000 | Carga (Watts) | 120000
|  | Resistividad del aluminio: | 0.0282 | Factor de potencia | 0.91 | Factor de potencia | 0.91
|  |  |  | Voltaje | 440 | Voltaje | 440
|  | Sección transversal de calibres: |  | Resistividad | 0.0282 | Resistividad | 0.0172
|  | 16 AWG | 1.31 | Sección transversal del cable | 33.6 | Caída de tensión permitida | 5%
|  | 14 AWG | 2.08 | Tipo | Trifásico | Tipo | Monofásico
|  | 12 AWG | 3.31
|  | 10 AWG | 5.26 | Resultado: |  | Resultado:
|  | 8 AWG | 8.37 | Intensidad de corriente | 14.4198 | Intensidad de corriente | 299.7003
|  | 6 AWG | 13.3 | Caída de tensión | 20.9612 | Sección transversal mínima del cable: | 117.1556
|  | 4 AWG | 21.2 | Caída de tensión (%) | 4.764%
|  | 2 AWG | 33.6
|  | 1/0 AWG | 53.49
|  | 2/0 AWG | 67.43 |  |  | NOTA: También se debe cumplir: El 80% del amperaje que soporta el conductor, debe de ser mayor al amperaje de la carga
|  | 3/0 AWG | 85.01
|  | 4/0 AWG | 107.2

## Tabla Motores
MOTORES TRIFÁSICOS
FP= | 0.88 |  | Eficiencia= | 0.91
Kw | HP | 110 | 127 | 220 | 240 | 440 | 460 | 530 | 2300
0.373 | 0.5 | 2.4448 | 2.1175 | 1.2224 | 1.1205 | 0.6112 | 0.58463 | 0.50741 | 0.11693
0.5595 | 0.75 | 3.6672 | 3.1763 | 1.8336 | 1.6808 | 0.9168 | 0.87694 | 0.76112 | 0.17539
0.746 | 1 | 4.8896 | 4.2351 | 2.4448 | 2.2411 | 1.2224 | 1.1693 | 1.0148 | 0.23385
1.119 | 1.5 | 7.3344 | 6.3526 | 3.6672 | 3.3616 | 1.8336 | 1.7539 | 1.5222 | 0.35078
1.492 | 2 | 9.7792 | 8.4702 | 4.8896 | 4.4821 | 2.4448 | 2.3385 | 2.0296 | 0.4677
3.73 | 5 | 24.448 | 21.1755 | 12.224 | 11.2054 | 6.112 | 5.8463 | 5.0741 | 1.1693
7.46 | 10 | 48.8961 | 42.3509 | 24.448 | 22.4107 | 12.224 | 11.6925 | 10.1482 | 2.3385
18.65 | 25 | 122.2402 | 105.8774 | 61.1201 | 56.0268 | 30.5601 | 29.2314 | 25.3706 | 5.8463
37.3 | 50 | 244.4805 | 211.7547 | 122.2402 | 112.0536 | 61.1201 | 58.4627 | 50.7412 | 11.6925
74.6 | 100 | 488.961 | 423.5095 | 244.4805 | 224.1071 | 122.2402 | 116.9254 | 101.4825 | 23.3851
130.55 | 175 | 855.6817 | 741.1416 | 427.8408 | 392.1874 | 213.9204 | 204.6195 | 177.5943 | 40.9239
111.9 | 150 | 733.4414 | 635.2642 | 366.7207 | 336.1607 | 183.3604 | 175.3882 | 152.2237 | 35.0776
149.2 | 200 | 977.9219 | 847.019 | 488.961 | 448.2142 | 244.4805 | 233.8509 | 202.9649 | 46.7702
186.5 | 250 | 1222.4024 | 1058.7737 | 611.2012 | 560.2678 | 305.6006 | 292.3136 | 253.7062 | 58.4627
223.8 | 300 | 1466.8829 | 1270.5285 | 733.4414 | 672.3213 | 366.7207 | 350.7763 | 304.4474 | 70.1553
261.1 | 350 | 1711.3634 | 1482.2832 | 855.6817 | 784.3749 | 427.8408 | 409.2391 | 355.1886 | 81.8478
44.76 | 60 | 293.3766 | 254.1057 | 146.6883 | 134.4643 | 73.3441 | 70.1553 | 60.8895 | 14.0311
111.9 | 150 | 733.4414 | 635.2642 | 366.7207 | 336.1607 | 183.3604 | 175.3882 | 152.2237 | 35.0776
MOTORES MONOFÁSICOS
FP= | 0.88 |  | Eficiencia= | 0.91
Kw | HP | 110 | 127 | 220 | 240 | 440 | 460 | 530 | 2300
0.373 | 0.5 | 4.2344 | 3.6676 | 2.1172 | 1.9408 | 1.0586 | 1.0126 | 0.87884 | 0.20251
0.5595 | 0.75 | 6.3516 | 5.5014 | 3.1758 | 2.9112 | 1.5879 | 1.5189 | 1.3183 | 0.30377
0.746 | 1 | 8.4688 | 7.3352 | 4.2344 | 3.8815 | 2.1172 | 2.0251 | 1.7577 | 0.40503
1.119 | 1.5 | 12.7032 | 11.0028 | 6.3516 | 5.8223 | 3.1758 | 3.0377 | 2.6365 | 0.60754
1.492 | 2 | 16.9376 | 14.6704 | 8.4688 | 7.7631 | 4.2344 | 4.0503 | 3.5154 | 0.81006
3.73 | 5 | 42.344 | 36.6759 | 21.172 | 19.4077 | 10.586 | 10.1257 | 8.7884 | 2.0251
7.46 | 10 | 84.688 | 73.3518 | 42.344 | 38.8154 | 21.172 | 20.2515 | 17.5768 | 4.0503
18.65 | 25 | 211.7201 | 183.3796 | 105.86 | 97.0384 | 52.93 | 50.6287 | 43.9419 | 10.1257
37.3 | 50 | 423.4402 | 366.7592 | 211.7201 | 194.0768 | 105.86 | 101.2574 | 87.8838 | 20.2515
74.6 | 100 | 846.8804 | 733.5185 | 423.4402 | 388.1535 | 211.7201 | 202.5149 | 175.7676 | 40.503
130.55 | 175 | 1482.0407 | 1283.6573 | 741.0203 | 679.2686 | 370.5102 | 354.401 | 307.5934 | 70.8802
111.9 | 150 | 1270.3206 | 1100.2777 | 635.1603 | 582.2303 | 317.5801 | 303.7723 | 263.6514 | 60.7545
149.2 | 200 | 1693.7608 | 1467.0369 | 846.8804 | 776.307 | 423.4402 | 405.0298 | 351.5353 | 81.006
186.5 | 250 | 2117.201 | 1833.7961 | 1058.6005 | 970.3838 | 529.3002 | 506.2872 | 439.4191 | 101.2574
223.8 | 300 | 2540.6412 | 2200.5554 | 1270.3206 | 1164.4605 | 635.1603 | 607.5446 | 527.3029 | 121.5089
261.1 | 350 | 2964.0814 | 2567.3146 | 1482.0407 | 1358.5373 | 741.0203 | 708.8021 | 615.1867 | 141.7604
44.76 | 60 | 508.1282 | 440.1111 | 254.0641 | 232.8921 | 127.0321 | 121.5089 | 105.4606 | 24.3018
111.9 | 150 | 1270.3206 | 1100.2777 | 635.1603 | 582.2303 | 317.5801 | 303.7723 | 263.6514 | 60.7545

## Tabla Transformador
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO
KVA | KW | 33000 | 23000 | 13200 | 440 | 254 | 220 | 127
15 | 13.5 | 0.26244 | 0.37654 | 0.6561 | 19.683 | 34.0965 | 39.3659 | 68.193
30 | 27 | 0.52488 | 0.75309 | 1.3122 | 39.3659 | 68.193 | 78.7319 | 136.386
45 | 40.5 | 0.78732 | 1.1296 | 1.9683 | 59.0489 | 102.2895 | 118.0978 | 204.5789
75 | 67.5 | 1.3122 | 1.8827 | 3.2805 | 98.4149 | 170.4824 | 196.8297 | 340.9649
112.5 | 101.25 | 1.9683 | 2.8241 | 4.9207 | 147.6223 | 255.7237 | 295.2446 | 511.4473
150 | 135 | 2.6244 | 3.7654 | 6.561 | 196.8297 | 340.9649 | 393.6595 | 681.9298
225 | 202.5 | 3.9366 | 5.6482 | 9.8415 | 295.2446 | 511.4473 | 590.4892 | 1022.8947
300 | 270 | 5.2488 | 7.5309 | 13.122 | 393.6595 | 681.9298 | 787.3189 | 1363.8595
400 | 360 | 6.9984 | 10.0412 | 17.496 | 524.8793 | 909.2397 | 1049.7586 | 1818.4794
500 | 450 | 8.748 | 12.5515 | 21.87 | 656.0991 | 1136.5496 | 1312.1982 | 2273.0992
630 | 567 | 11.0225 | 15.8148 | 27.5562 | 826.6849 | 1432.0525 | 1653.3697 | 2864.105
750 | 675 | 13.122 | 18.8272 | 32.805 | 984.1486 | 1704.8244 | 1968.2973 | 3409.6489
1000 | 900 | 17.496 | 25.1029 | 43.7399 | 1312.1982 | 2273.0992 | 2624.3964 | 4546.1985
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO
KVA | KW | 33000 | 23000 | 13200 | 480 | 240 | 120
5 | 4.5 | 0.15152 | 0.21739 | 0.37879 | 10.4167 | 20.8333 | 41.6667
10 | 9 | 0.30303 | 0.43478 | 0.75758 | 20.8333 | 41.6667 | 83.3333
15 | 13.5 | 0.45455 | 0.65217 | 1.1364 | 31.25 | 62.5 | 125
25 | 22.5 | 0.75758 | 1.087 | 1.8939 | 52.0833 | 104.1667 | 208.3333
37.5 | 33.75 | 1.1364 | 1.6304 | 2.8409 | 78.125 | 156.25 | 312.5
50 | 45 | 1.5152 | 2.1739 | 3.7879 | 104.1667 | 208.3333 | 416.6667
75 | 67.5 | 2.2727 | 3.2609 | 5.6818 | 156.25 | 312.5 | 625
100 | 90 | 3.0303 | 4.3478 | 7.5758 | 208.3333 | 416.6667 | 833.3333
167 | 150.3 | 5.0606 | 7.2609 | 12.6515 | 347.9167 | 695.8333 | 1391.6667